FORMULARZ OFERTY

| Przedmiot zamówienia | Dostawa agregatów prądotwórczych - 2 szt. znak ZK/1/2019 |  |
| --- | --- | --- |
| Zamawiający | Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. Ul. Główna 41, 97-410 Kleszczów |  |
| Nazwa i adres Wykonawcy |  |  |
| Adres do korespondencji | Adres: |  |
|  | Tel. |  |
|  | Fax: |  |
|  | E-mail: |  |
| Osoba do kontaktów: |  |  |
| Wycena netto (cena wyrażona w PLN): za całość zamówienia Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………. |  | … … ... … … … [ PLN ] |
| Wycena brutto (cena wyrażona w PLN): za całość zamówienia Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………. |  | … … ... … … … [ PLN ] |
| Termin dostawy od podpisania umowy (podać ilość dni ): |  | … … ... … … … [ dni ] |

- Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert, jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do składania ofert wraz z załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

- Oferujemy dostawę agregatów prądotwórczych – 2 szt. zgodnie z poniższymi tabelami:

| - Agregat o mocy PRP co najmniej 40 kVA 50 Hz, 400/230V na podwoziu jezdnym z homologacją, dla urządzeń klasy G2. Parametry podstawowe będą weryfikowane na placu przy odbiorze na podstawie dokumentacji DTR lub empirycznie. | Wypełnić wartości lub potwierdzić tak/nie |
| --- | --- |
| Typ maszyny Fabrycznie nowy agregat (gotowy do pracy) o mocy PRP co najmniej 40 kVA i nie więcej niż 50kVA (cos fi 0,8) 3F, 50 Hz, 400/230V na podwoziu jezdnym z homologacją drogową, przeznaczony dla zasilania odbiorników klasy G2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Podać: nazwę producenta maszyny / typ-model / Kraj produkcji. Uwaga: Określenie "Fabrycznie nowy" odnosi się do podstawowego zespołu silnik/prądnica/rama/obudowa i panel sterowania. Zamawiający przewiduje ewentualną konieczność dodatkowego doposażenia przez Wykonawcę. |  |
| Silnik: 1) Wysokoprężny / obroty nominalne: 1500obr/min 2) Zgodność z aktualną dyrektywą EU dot. emisji spalin dla agregatów mobilnych (nie niższa niż STAGE 3A) 3) Podgrzewanie powietrza dolotowego podczas rozruchu lub świece żarowe. 4) Silnik chłodzony cieczą z wentylatorem chłodnicy mechanicznie napędzanym od silnika. 5) Elektroniczny regulator obrotów silnika. 6) Producent silnika uznanej firmy światowej, mającej sieć autoryzowanego serwisu w krajach UE i przedstawicielstwo na terenie Polski. | 1) 2) 3) 4) 5) 6) |
| Zespół elektryczny (prądnica i obwody wysokoprądowe): 1) Prądnica synchroniczna, bezszczotkowa, samowzbudna, jednołożyskowa, klasy H/H, st. izolacji IP 23. Uzwojenia z poskokiem 2/3. 2) Uzwojenia prądnicy miedziane 3) Wzbudzenie prądnicy dające możliwość przeciążenia prądnicy co najmniej 250% przez 10sek (np. typu AREP, PMG lub inne ). 4) Elektroniczny regulator napięcia (analogowy AVR lub cyfrowy DVR). 5) Wyłącznik główny kompaktowy z modułem przeciw przeciążeniowym. 6) Zabezpieczenie różnicowo-prądowe. 7) Fabryczna zabudowa kompletu standardowych gniazd 3-fazowych zabezpieczone wyłącznikami nadmiarowoprądowymi oraz co najmniej 1 gniazdo 1-fazowe - wszystkie o bryzgoszczelności minimum IP54. 8) Panel podłączeniowy dla szybkiego podłączenia uzbrojonych kabli (miedziana listwa zaciskowa). 9) Producent prądnicy uznanej firmy światowej, mającej sieć autoryzowanego serwisu w krajach UE i przedstawicielstwo na terenie Polski. | 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) |
| Zespół mechaniczny: 1) Zespół mocowany na blokach tłumiących drgania. 2) Tłumik wydechu umieszczony pod obudową. 3) Osłony termiczne na elementach o wysokiej temperaturze. 4) Osłaniające kratki bezpieczeństwa na elementach wirujących. | 1) 2) 3) 4) 5) |
| Obudowa: 1) Wyciszona, odporna na ekstremalne warunki zewnętrzne, z drzwiami dostępowymi dla serwisu zamykanymi na klucz i z przeszkoleniem dla odczytu wskazań przyrządów. 2) Zbiornik paliwa posiadający grodzie przelewowe zapobiegające wzburzonemu przelewaniu się w czasie transportu na co najmniej 8 godzin pracy przy obciążeniu 100% PRP. | 1) 2) |
| Sterowanie, monitorowanie i instalacja elektryczna niskoprądowa: 1) Wyłącznik główny baterii (tzw. hebel) 2) Panel sterowniczy z funkcjami sterowania agregatem. Zgodność panelu sterującego z normami CE. Pomiary napięć, prądów na wszystkich fazach, pomiar mocy czynnej/biernej/pozornej, częstotliwości / ciśnienie oleju / temperatura w układzie chłodzenia. Rejestr zdarzeń. Licznik czasu pracy i funkcja przypominania o serwisie. Port USB . Obsługa w języku polskim. 3) Wyłącznik awaryjny STOP na obudowie agregatu 4) Automatyka ładowania akumulatora z zewnętrznego źródła 230V z gniazdem przyłaczeniowym. | 1) 2) 3) 4) |
| Przyczepa do agregatu: 1) Homologacja drogowa na teren RP. 2) Zaczep kulowy z hamulcem najazdowym. 3) Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo lub z metali nie korodujących. 4) Oś na zawieszeniu mechanicznym. 5) Podpora dyszla. 6) Koło manewrowe dyszla. 7) Podpory postojowe dla pracy agregatu. 8) Instalacja elektryczna 12V 9) DMC do 1800kg | 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) |
| Wymagania formalne dot. dostawy (w tym dokumenty): 1) Kompletna dokumentacja techniczno-eksploatacyjna (instrukcja obsługi) Całość dokumentacji musi być opracowana w języku polskim i przekazana w dwóch kompletach: jedna w wersji papierowej i jedna elektronicznej. Deklaracja zgodności WE (EC). 2) Książka serwisowa okresowych przeglądów. 3) Karty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancyjnymi uwzględniającymi wymagania tej dostawy. 4) Szkolenie dla kilku osób, w miejscu dostawy w zakresie bezpiecznej eksploatacji, obsługi i konserwacji. Wykonawca dostawy zobowiązany jest do wystawienia zaświadczenia z przeprowadzonego szkolenia uprawniającego dla obsługi dostarczonych urządzeń (miejsce szkolenia na terenie Gminy Kleszczów). Wykonawca zapewni paliwo w niezbędnej ilości na czas uruchomienia i szkolenia pracowników. 5) Agregat z seryjnej produkcji z roku 2019 wyprodukowany zgodnie z ISO8528-E (podklasa E dot. agregatów mobilnych na podwoziu ) 6) Wymagane wszystkie dokumenty do zarejestrowania jako przyczepy specjalnej z zamontowanym agregatem. | 2) 3) 4) 5) 6) 7) |
| Wymagania dot. serwisu i gwarancji (w tym dokumenty): 1) Wykonawca dysponuje stacjonarnym i mobilnym autoryzowanym serwisem producenta agregatu, z doświadczeniem popartym referencjami minimum 3 letnimi. Serwis stacjonarny powinien znajdować się w odległości drogowej nie większej niż 200 km. Reakcja mobilnego serwisu na zgłoszenie awarii wraz z przystąpieniem do czynności naprawczych (miejsce 97-410 Kleszczów ) nie dłużej niż 72godz. roboczych ( podać adres serwisu) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Podać: nazwę i adres serwisu 2) Gwarancja na co najmniej 12 m-cy lub co najmniej 500 motogodzin, w zależności co pierwsze nastąpi | 1) 2) |

| - Agregat o mocy PRP co najmniej 12 kVA 50 Hz, 400/230V na podwoziu jezdnym z homologacją, dla urządzeń klasy G2. Parametry podstawowe będą weryfikowane na placu przy odbiorze na podstawie dokumentacji DTR lub empirycznie. | Wypełnić wartości lub potwierdzić tak/nie |
| --- | --- |
| Typ maszyny Fabrycznie nowy agregat (gotowy do pracy) o mocy PRP co najmniej 12 kVA i nie więcej niż 20kVA (cos fi 0,8) 3F, 50 Hz, 400/230V na podwoziu jezdnym z homologacją drogową, przeznaczony dla zasilania odbiorników klasy G2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Podać: nazwę producenta maszyny / typ-model / Kraj produkcji. Uwaga: Określenie "Fabrycznie nowy" odnosi się do podstawowego zespołu silnik/prądnica/rama/obudowa i panel sterowania. Zamawiający przewiduje ewentualną konieczność dodatkowego doposażenia przez Dostawcę. |  |
| Silnik: 1) Wysokoprężny / obroty nominalne: 1500obr/min 2) Zgodność z aktualną dyrektywą EU dot. emisji spalin dla agregatów mobilnych 3) Podgrzewanie powietrza dolotowego podczas rozruchu lub świece żarowe. 4) Silnik chłodzony cieczą z wentylatorem chłodnicy mechanicznie napędzanym od silnika. 5) Elektroniczny regulator obrotów silnika. 6) Producent silnika uznanej firmy światowej, mającej sieć autoryzowanego serwisu w krajach UE i przedstawicielstwo na terenie Polski. | 1) 2) 3) 4) 5) 6) |
| Zespół elektryczny (prądnica i obwody wysokoprądowe): 1) Prądnica synchroniczna, bezszczotkowa, samowzbudna, jednołożyskowa, klasy H/H, st. izolacji IP 23. Uzwojenia z poskokiem 2/3. 2) Uzwojenia prądnicy miedziane 3) Wzbudzenie prądnicy dające możliwość przeciążenia prądnicy co najmniej 250% przez 10sek (np. typu AREP, PMG lub inne ). 4) Elektroniczny regulator napięcia (analogowy AVR lub cyfrowy DVR). 5) Wyłącznik główny kompaktowy z modułem przeciw przeciążeniowym. 6) Zabezpieczenie różnicowo-prądowe. 7) Fabryczna zabudowa kompletu standardowych gniazd 3-fazowych zabezpieczone wyłącznikami nadmiarowoprądowymi oraz co najmniej 1 gniazdo 1-fazowe - wszystkie o bryzgoszczelności minimum IP54. 8) Panel podłączeniowy dla szybkiego podłączenia uzbrojonych kabli (miedziana listwa zaciskowa). 9) Producent prądnicy uznanej firmy światowej, mającej sieć autoryzowanego serwisu w krajach UE i przedstawicielstwo na terenie Polski. | 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) |
| Zespół mechaniczny: 1) Zespół mocowany na blokach tłumiących drgania. 2) Tłumik wydechu umieszczony pod obudową. 3) Osłony termiczne na elementach o wysokiej temperaturze. 4) Osłaniające kratki bezpieczeństwa na elementach wirujących. | 1) 2) 3) 4) 5) |
| Obudowa: 1) Wyciszona, odporna na ekstremalne warunki zewnętrzne, z drzwiami dostępowymi dla serwisu zamykanymi na klucz i z przeszkoleniem dla odczytu wskazań przyrządów. 2) Zbiornik paliwa posiadający grodzie przelewowe zapobiegające wzburzonemu przelewaniu się w czasie transportu na co najmniej 8 godzin pracy przy obciążeniu 100% PRP. | 1) 2) |
| Sterowanie, monitorowanie i instalacja elektryczna niskoprądowa: 1) Wyłącznik główny baterii (tzw. hebel) 2) Panel sterowniczy z funkcjami sterowania agregatem. Zgodność panelu sterującego z normami CE. Pomiary napięć, prądów na wszystkich fazach, pomiar mocy czynnej/biernej/pozornej, częstotliwości / ciśnienie oleju / temperatura w układzie chłodzenia. Rejestr zdarzeń. Licznik czasu pracy i funkcja przypominania o serwisie. Port USB . Obsługa w języku polskim. 3) Wyłącznik awaryjny STOP na obudowie agregatu 4) Automatyka ładowania akumulatora z zewnętrznego źródła 230V z gniazdem przyłączenia | 1) 2) 3) 4) |
| Przyczepa do agregatu: 1) Homologacja drogowa na teren RP. 2) Zaczep kulowy 3) Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo lub z metali nie korodujących. 4) Oś na zawieszeniu mechanicznym. 5) Podpora dyszla. 6) Koło manewrowe dyszla. 7) Podpory postojowe dla pracy agregatu. 8) Instalacja elektryczna 12V 9) DMC do 1500kg | 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) |
| Wymagania formalne dot. dostawy (w tym dokumenty): 2) Kompletna dokumentacja techniczno-eksploatacyjna (instrukcja obsługi) Całość dokumentacji musi być opracowana w języku polskim i przekazana w dwóch kompletach: jedna w wersji papierowej i jedna elektronicznej. Deklaracja zgodności WE (EC). 3) Książka serwisowa okresowych przeglądów. 4) Karty gwarancyjne wraz z warunkami uwzględniającymi wymagania tej dostawy. 5) Szkolenie dla kilku osób, w miejscu dostawy w zakresie bezpiecznej eksploatacji, obsługi i konserwacji. Wykonawca dostawy zobowiązany jest do wystawienia zaświadczenia z przeprowadzonego szkolenia uprawniającego dla obsługi dostarczonych urządzeń (miejsce szkolenia na terenie Gminy Kleszczów). Wykonawca zapewni paliwo w niezbędnej ilości na czas uruchomienia i szkolenia pracowników. 6) Agregat z seryjnej produkcji z roku 2019 wyprodukowany zgodnie z ISO8528-E (podklasa E dot. agregatów mobilnych na podwoziu ) 7) Wymagane wszystkie dokumenty do zarejestrowania jako przyczepy specjalnej z zamontowanym agregatem. | 2) 3) 4) 5) 6) 7) |
| Wymagania dot. serwisu i gwarancji (w tym dokumenty): 1) Wykonawca dysponuje stacjonarnym i mobilnym autoryzowanym serwisem producenta agregatu, z doświadczeniem popartym referencjami minimum 3 letnimi. Serwis stacjonarny powinien znajdować się w odległości drogowej nie większej niż 200 km. Reakcja mobilnego serwisu na zgłoszenie awarii wraz z przystąpieniem do czynności naprawczych (miejsce 97-410 Kleszczów ) nie dłużej niż 72godz. roboczych ( podać adres serwisu) 2) Gwarancja na co najmniej 12 m-cy lub co najmniej 500 motogodzin, w zależności co pierwsze nastąpi. | 1) 2) |

- Dodatkowo oferujemy niżej wymienione cechy agregatów prądotwórczych wraz z załączonym potwierdzeniem danej cechy w formie katalogu dokumentów lub oświadczeniem potwierdzającym daną cechę.

|  | N | Kryterium / Cecha Wszystkie punkty powinny być udokumentowane (otwarty katalog dokumentów) lub złożone oświadczenie potwierdzające daną cechę. Brak potwierdzenia będzie skutkowało nie naliczeniem punktów. W odpowiedniej kolumnie należy wpisać nr strony w ofercie gdzie znajduje się potwierdzenie pozycji (zaznaczyć to miejsce na stronie) | wpisać odpowiednio: wartość parametru albo wpisać „tak” lub „nie” |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Agregat_0 40kVA | Agregat_1 12kVA |
|  |  | 1. Kryterium: gwarancja i serwis |  |  |
|  | N=1 | Długość deklarowanej czasowej gwarancji (min. 12 m-ce / max 60 m-cy) Należy podać w miesiącach. |  |  |
|  | N=2 | Podpisana gwarancyjna umowa serwisowa na zadeklarowany czas gwarancji (ze średnim limitem 250mtg/rok) + dodatkowo 1 przegląd pogwarancyjny - w cenie agregatu. W tym: okresowe przeglądy serwisowe, wymiana płynów, filtrów zgodnie z zaleceniami producenta, wszelkie koszy okresowych przeglądów wliczone / w tym dojazd do miejsca serwisu - 97-410 Kleszczów) . |  |  |
|  |  | 2. Kryterium: osiągi |  |  |
|  | N=3 | Moc PRP agregatu. ( kVA) |  |  |
|  | N=4 | Możliwość przeciążenia prądnicy 300% prądem znamionowym przez minimum 10sek oraz możliwość skokowego obciążenia minimum 75% w klasie G2 wg ISO8528/5 |  |  |
|  | N=5 | Sprawność prądnicy przy znamionowym obciążeniu |  |  |
|  |  | 3. Kryterium: budowa maszyny |  |  |
|  | N=6 | Blacha obudowy pokryta powłoką galwaniczniczną. |  |  |
|  | N=7 | Wskaźniki analogowe dla temperatury w układzie chłodzenia silnika oraz analogowy wskaźnik ciśnienia oleju (dodatkowy pomiar poza wskazaniami na wyświetlaczu panelu sterującego ) oraz Pompka drenażowa dla wymiany oleju. |  |  |
|  | N=8 | Zbiornik paliwa wykonany z tworzyw sztucznych antystatycznych z otworem spustowym i optyczną rewizją wnętrza. |  |  |
|  | N=9 | Filtr powietrza z wkładem zabezpieczającym przed uszkodzeniem filtra głównego |  |  |
|  | N=10 | Dyszel przyczepy "łamany" - z regulowaną wysokością sprzężenia. |  |  |
|  | N=11 | Rama bezwyciekowa z otworem spustowym, uniemożliwiająca wyciek w przypadku rozszczelnienia któregokolwiek z płynów umożliwiająca przechwycenie 100% wszystkich płynów (np.zbiornik dwupłaszczowy lub wanna retencyjna ). |  |  |
|  | N=12 | Podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody |  |  |
|  |  | 4. Kryterium: oddziaływanie na środowisko |  |  |
|  | N=13 | Stopień wyciszenia obudowy - poziom hałasu zgodny z dyrektywą Unii Europejskiej (2000/14/EC) - gwarantowany na poziomie: (poziom emisji hałasu/ciśnienia akustycznego dBA z odległości 7m przy 75% obciążeniu ) - dostarczyć dokument fabryczny potwierdzający |  |  |

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Zaproszeniu do składania ofert i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Zaproszeniu do składania ofert, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

…………………………….…….……………………………….

(podpis osoby/osób upoważnionej do

występowania w imieniu Wykonawcy)