Kryteria oceny ofert - „Dostawa agregatów prądotwórczych - 2 szt.” znak ZK/1/2019

| N | Kryterium / Cecha Wszystkie punkty powinny być udokumentowane (otwarty katalog dokumentów) lub złożone oświadczenie potwierdzające daną cechę. Brak potwierdzenia będzie skutkowało nie naliczeniem punktów. W odpowiedniej kolumnie należy wpisać nr strony w ofercie gdzie znajduje się potwierdzenie pozycji (zaznaczyć to miejsce na stronie) | Waga 100%=150pkt Wmax (pkt.) |  | Wzór obliczeń punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Agregat_0 40 kVA | Agregat_1 12kVa |  |
|  | 0. Kryterium: cena | 30.00% |  |  |
| N=0 | Cena brutto całości zamówienia ( dwóch agregatów prądotwórczych ) | 45.00 |  | 1A |
|  | 1. Kryterium: gwarancja i serwis | 15.00% |  |  |
| N=1 | Długość deklarowanej czasowej gwarancji (min. 12 m-ce / max 60 m-cy) Podać w miesiącach. | 5.00 | 2.50 | 2B |
| N=2 | Podpisana gwarancyjna umowa serwisowa na czas nie dłuższy niż zadeklarowana długość gwarancji ( zakładając średni limit 250mtg/rok) + dodatkowo 1 przegląd pogwarancyjny - w cenie agregatu. W tym wliczone: okresowe przeglądy serwisowe, wymiana płynów, filtrów zgodnie z zaleceniami producenta, wszelkie koszty okresowych przeglądów wliczone / w tym dojazd do miejsca serwisu - 97-410 Kleszczów) . Umowa serwisowa nie jest obowiązkowa, stąd minimalna wartość dla tego podkryterium wynosi 0 miesięcy. Proszę podać w miesiącach. | 10.00 | 5.00 | 2C |
|  | 2. Kryterium: osiągi | 15.00% |  |  |
| N=3 | Moc PRP agregatu. | 5.00 | 2.50 | 2B |
| N=4 | Możliwość przeciążenia prądnicy 300% prądem znamionowym przez minimum 10sek oraz możliwość skokowego obciążenia minimum 75% w klasie G2 wg ISO8528/5 | 5.00 | 2.50 | 3A |
| N=5 | Sprawność prądnicy przy znamionowym obciążeniu | 5.00 | 2.50 | 2D |
|  | 3. Kryterium: budowa maszyny | 24.00% |  |  |
| N=6 | Blacha obudowy pokryta powłoką galwaniczniczną. | 4.00 | 2.00 | 3A |
| N=7 | Wskaźniki analogowe dla temperatury w układzie chłodzenia silnika oraz analogowy wskaźnik ciśnienia oleju (dodatkowy pomiar poza wskazaniami na wyświetlaczu panelu sterującego ) oraz Pompka drenażowa dla wymiany oleju. | 4.00 | 2.00 | 3A |
| N=8 | Zbiornik paliwa wykonany z tworzyw sztucznych antystatycznych z otworem spustowym i optyczną rewizją wnętrza. | 3.00 | 1.50 | 3A |
| N=9 | Filtr powietrza z wkładem zabezpieczającym przed uszkodzeniem filtra głównego | 2.00 | 1.00 | 3A |
| N=10 | Dyszel przyczepy "łamany" - z regulowaną wysokością sprzężenia. | 4.00 | 2.00 | 3A |
| N=11 | Rama bezwyciekowa z otworem spustowym, uniemożliwiająca wyciek w przypadku rozszczelnienia któregokolwiek z płynów umożliwiająca przechwycenie 100% wszystkich płynów (np.zbiornik dwupłaszczowy lub wanna retencyjna ). | 5.00 | 2.50 | 3A |
| N=12 | Podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody | 2.00 | 1.00 | 3A |
|  | 4. Kryterium: oddziaływanie na środowisko | 16.00% |  |  |
| N=13 | Stopień wyciszenia obudowy - poziom hałasu zgodny z dyrektywą Unii Europejskiej (2000/14/EC) - gwarantowany na poziomie: (poziom ciśnienia akustycznego dBA z odległości 7m przy 75% obciążeniu ) - dostarczyć dokument fabryczny potwierdzający | 16.00 | 8.00 | 1D |

Matryca wzorów obliczania punktacji, gdzie:

K(M.N) - ilość punktów przyznanych w podkryterium N, dla agregatu M. ( z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) K(cena) – ilość punktów w kryterium cenowym. KS - suma wszystkich przyznanych punktów w pozacenowych kryteriach, dla wszystkich M agregatów wg notacji: Ks=M=01N=113KM.N Kc - całkowita ilość wszystkich przyznanych punktów za wszystkie agregaty wg notacji: Kc=Kcena+Ks

Oznaczenia wartości indywidualnych dla danego podkryterium i danego agregatu:

Xmin - najniższa zaoferowana wartość, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

Xmax - najwyższa zaoferowana wartość, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

Xob - wartość zaoferowana w ofercie badanej

Xg.siwz - górna wartość określona w SIWZ

Xd.siwz - dolna wartość określona w SIWZ

Wmax - maksymalna ilość punktów z tabeli

Sposoby obliczania ilości punktów K(M,N): *dla K(M.N.) < 0 przyjmuje się K(M.N.) =0.

wzór: 1 (A,B,C,D): im mniejsze Xob tym większe K(M.N.)

1A : punktacja proporcjonalna w zakresie od nieskończoności do najniższej wartości, spośród nieodrzuconych ofert K(M.N.) = (Xmin/Xob) x Wmax 1B : punktacja proporcjonalna, w wymaganym przez SIWZ zakresie. Oferta z najwyższą wartością otrzymuje 0 pkt. 1C : punktacja proporcjonalna w zakresie od wymaganej w SIWZ do najniższej wartości spośród nieodrzuconych ofert. K(M.N.) = (Xg.siwz-Xob.) / (Xg.siwz-Xmin) * Wmax 1D : punktacja proporcjonalna w zakresie od najwyższej do najniższej wartości, spośród nieodrzuconych ofert. Oferta z najwyższą wartością otrzymuje 0 pkt. dla Xmax=Xmin ==> K(M.N.) = Wmax dla Xmax różne od Xmin ==> K(M.N.) = (Xmax-Xob) / (Xmax-Xmin) x Wmax

wzór: 2 (A,B,C,D) : im większe Xob tym większe Kn.

2A : punktacja proporcjonalna od 0 do najwyższej wartości, spośród nieodrzuconych ofert. K(M.N.) = (Xob/Xmax) x Wmax 2B : punktacja proporcjonalna, w wymaganym przez SIWZ zakresie K(M.N.) = (Xob-Xd.siwz) / (Xg.siwz-Xd.siwz) x Wmax

2C : punktacja proporcjonalna, w zakresie od wymaganej w SIWZ do najwyższej wartości z ofert nie odrzuconych dla Xd.siwz=Xmax ==> K(M.N.)= Wmax dla Xmax różne od Xmin ==> K(M.N.) = (Xob-Xd.siwz) / (Xmax-Xd.siwz) x Wmax

2D : punktacja proporcjonalna, w zakresie od najniższej do najwyższej wartości spośród ofert nie odrzuconych dla Xmin=Xmax ==> K(M.N.)= Wmax dla Xmax różne od Xmin ==> K(M.N.) = (Xob-Xmin) / (Xmax-Xmin) x Wmax

wzór: 3 : tak=spełnia /nie= nie spełnia

3A : dla „tak” ==> K(M.N.) = Wmax // dla „nie” ==> K(M.N.) = 0 pkt.

3B : dla „tak” ==> K(M.N.) = Wmax (ilość przydzielonych punktów wg opisu) // dla „nie” ==> K(M.N.) = 0 pkt