Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu monitorowania wydobycia wód termalnych                        z otworu Kleszczów GT-1. System monitoringu winien oparty być o urządzenia zamontowane                         w komorze Kleszczów GT-1 (czujniki, sondy, sterowniki).

- Technologia komunikacji

System oparty powinien być na dwukierunkowej transmisji danych poprzez sieć GPRS. Komunikacja powinna pracować w trybie zdarzeniowo czasowym, co oznacza, że zmiana stanu któregokolwiek z monitorowanych sygnałów powodować powinna uaktualnienie informacji w aplikacji wizualizacyjnej w czasie rzeczywistym. Stacja Bazowa powinna mieć możliwość automatycznego odpytania obiektu w określonych odstępach czasu. Dodatkowo w każdej chwili operator może sam wysłać zapytanie do obiektu o jego stanie.

Komunikacja pomiędzy obiektami a Stacją Bazową powinna odbywać się z udziałem zewnętrznych serwerów gromadzących i udostępniających dane.

Automatyczny system rejestracji powinien zapewnić zapis parametrów z częstotliwością min. 1 odczyt na 60 sekund i jednocześnie dawać możliwość zmiany częstotliwości tego zapisu.

- Prezentacja stanu obiektu - oprogramowaniem odpowiedzialnym za wizualizację pracy obiektów zamontowanych w komorze geotermalnej Kleszczów GT-1 będzie aplikacja typu SCADA.

- Podstawowe informacje monitorowanych sygnałów.

Do sterownika zamontowanego w szafie sterowniczej doprowadzone będą sygnały niezbędne do poprawnej pracy urządzeń zasilanych z szafy sterowniczej. Sygnałami tymi są:

    - Stan zasilania podstawowego (obecność i poprawność)

    - Tryb pracy pompy (Praca / Awaria)

    - Stan zainstalowanej pompy (sprawna, awaria pompy, praca pompy na sieci, praca pompy na falowniku jeśli przewidziane)

    - Poziom wody  lustra dynamicznego i statycznego – pomiar sondą hydrostatyczną

    - Pomiar przepływu chwilowego i sumarycznego z przepływomierza elektromagnetycznego

    - Pomiar ciśnienia na głowicy geotermalnej (istniejący czujnik)

    - Pomiar temperatury wody geotermalnej (istniejący czujnik)

    - Pomiar ciśnienia na filtrach F1, F2, F3

    - Prądu pobieranego przez pompę

- Sygnały i informacje przedstawiane w systemie wizualizacji:

  - Pomiar lustra dynamicznego i statycznego z sondy przy pompie głębinowej

  - Pomiar przepływu chwilowego i sumarycznego z przepływomierza

  - Pomiar temperatury na wyjściu z otworu

  - Pomiar temperatury na wyjściu z otworu

  - Pomiar ciśnienia wody na wyjściu z otworu

  - Pomiar ciśnienia na filtrach wstępnych F1, F2, F3

  - Pomiar ilości pobieranej wody

  - Monitoring stanu pompy: praca, awaria

- Analiza graficzna pracy obiektu w zadanym, dowolnie konfigurowanym okresie czasu powinna zawierać wykresy:

  - Pracy pompy na falowniku i na sieci

  - awarii pompy

  - awarii falownika

  - wartość prądu pobieranego przez pompę

  - poziomu lustra wody (statycznego I dynamicznego)

  - wartości ciśnienia na głowicy geotermalnej

  - wartości poboru wody geotermalnej

Analiza graficzna ma umożliwiać zapisywanie wyświetlanego wykresy na dysk w postaci pliku graficznego i umożliwiać wydruk.

- Generowanie raportów

Wyniki pomiarów zostaną przekazywane w postaci pliku w formacie xls zawierające dane liczbowe oraz wykresy obrazujące zmienność rejestrowanych parametrów. Niezależnie od tego odczyty wydajności, depresji i temperatury będą udostępnione w postaci podglądu parametrów pompowania online w czasie rzeczywistym.

- Sygnały alarmowe jakie powinny być zapisywane w bazie danych:

  - Awaria zasilania

  - Brak komunikacji

  - Awaria pompy

  - Awaria falownika

  - Uszkodzenie sondy pomiarowej poziomu wody w studni głębinowej

- Alarmy Bieżące – prezentacja wystąpień nowych alarmów, które pojawiły się na obiekcie,                        w następującej formie:

  - Data i czas pojawienia się alarmu

  - Opis alarmu (źródło)

- Alarmy Historyczne – przeglądanie historii alarmów w dowolnie zadanym okresie czasu                            z możliwością filtracji po danym obiekcie czy wystąpienia konkretnego alarmu.